## CZ
VArio: Nastavení frekvenčních měničů Invertek OPTIDRIVE
Pro správnou komunikaci je v menu frekvenčního měniče nutné správně nastavit následující parametry:
Parametr | Hodnota | Funkce
P01 | 50 (60) Hz | Maximální frekvence motoru čerpadla - ze štítku motoru
P02 | 0 Hz | Minimální frekvence motoru čerpadla
P08 | Ampéry | Maximální proud motoru - ze štítku motoru
P12 | 0 | Typ řízení: "0" = ze svorkovnice
P14 | 201 | Pro přístup k rozšířeným parametrům (P15+) zadejte 201
P15 | 3 | Funkce digitálního vstupu 1: "3" = Enable (zavřený kontakt = čerpadlo běží)
P16 | U 0-10 | Typ řízení: "U 0-10" = Analog 0-10V
P30 | Auto - 0 | "Auto - 0" = automatický start čerpadla, je-li kontakt Digi 1 (P15 = Enable) zavřený
P31 | 3 | Ruční spuštění z klávesnice: "3" = Start na základě signálu ze svorkovnice s posledními použitými otáčkami

## EN
VArio Pool Control: Required settings of the Invertek OPTIDRIVE frequency drives
In the frequency driver menu, please set these parameters as follows:
Parameter | Required setting | Function
P01 | 50 (60) Hz | Maximum frequency of the pump motor (see motor type label)
P02 | 0 Hz | Minimum frequency of the pump motor
P08 | Amperen | Maximum input current of the pump (see motor type label)
P12 | 0 | Type of control: "0" = external control through terminals
P14 | 201 | Select 201 in order to access the extended settings (P15+)
P15 | 3 | Function of the digital input 1: "3" = Enable (contact closed = pump in operation)
P16 | U 0-10 | Control type: "U 0-10" = Analog 0-10V
P30 | Auto - 0 | "Auto - 0" = automatic pump start when Digi 1 contact is closed (Enable - see P15)
P31 | 3 | Manual pump start from the keyboard: "3" = start by signal from the terminals with the last RPM

## DE
VArio-Poolsteuerung: Notwendige Einstellung des Invertek OPTIDRIVE-Frequenzumwändlers
Im Menü des OPTIDRIVE-Frequenzumwändlers diese Parameter folgend einstellen:
Parameter | Benötigte Einstellung | Funktion
P01 | 50 (60) Hz | Maximale Frequenz des Pumpenmotors (vom Typenschild des Motors)
P02 | 0 Hz | Minimale Frequenz des Motors
P08 | Amperen | Maximaler Stromverbrauch des Pumpenmotors (vom Typenschild des Motors)
P12 | 0 | Typ der Steuerung: "0" = externe Klemmensteuerung
P14 | 201 | Stellen Sie 201 ein, um die erweterte Parameter (P15+) zugreifen zu können
P15 | 3 | Funktion des Digitaleingangs 1: "3" = Enable (Kontakt geschlossen = Pumpenlauf)
P16 | U 0-10 | Steuerungstyp: "U 0-10" = Analog 0-10V
P30 | Auto - 0 | "Auto - 0" = Automatisches Pumpenstart wenn Digi 1 geschlossen ist (Enabled - siehe P15)
P31 | 3 | Manueller Start von der Tastatur: "3" = Klemmenstart mit letzer Drehzahl

## HR
VArio: Postavke izmjenjivača frekvencije Invertek OPTIDRIVE
Za ispravnu komunikaciju postavite ove parametre na slijedeće vrijednosti:
Parametar | Vrijednist | Funkcija
P01 | 50 (60) Hz | Maximalna frekvencija motora crpke - iz oznake motora
P02 | 0 Hz | Minimalna frekvencija motora crpke
P08 | Ampéry | Maximálna struja motora crpke - iz oznake motora
P12 | 0 | Upravljanje: "0" = iz bloka stezaljki (terminal)
P14 | 201 | Za pristup naprednim parametrima (P15+) postavite 201
P15 | 3 | Funkcija digitálnog ulaza 1: "3" = Enable (zatvoreni kontakt = rad crpke)
P16 | U 0-10 | Tip upravljanja: "U 0-10" = Analog 0-10V
P30 | Auto - 0 | "Auto - 0" = automatski start crpke, ako je kontakt Digi 1 (P15 = Enable) zatvoreni
P31 | 3 | Ručno pokretanje crpke s tipkovnice: "3" = Start na temelju signala sa stezaljke sa zadnjim korištenim okretajima

## RU
VArio: Настройка преобразователей частоты Invertek OPTIDRIVE
Для правильной коммуникации в меню преобразователя частоты необходимо правильно установить следующие параметры:
Параметр | Значение | Функция
P01 | 50 (60) Гц | Максимальная частота мотора насоса – указана на шильдике мотора
P02 | 0 Гц | Минимальная частота мотора насоса
P08 | Амперы | Максимальный ток мотора — указан на шильдике мотора
P12 | 0 | Тип управления: «0» = с клеммной колодки
P14 | 201 | Введите 201 для доступа к расширенным параметрам (P15+).
P15 | 3 | Функция цифрового входа 1: «3» = Enable (замкнутый контакт = насос работает)
P16 | U 0-10 | Тип управления: «U 0–10» = аналоговый 0–10 В.
P30 | Авто - 0 | «Авто - 0» = автоматический запуск насоса, если контакт Digi 1 (P15 = Enable) замкнут.
P31 | 3 | Ручной запуск с клавиатуры: «3» = запуск по сигналу от клеммной колодки с последними использованными оборотами.